## Slide 1: Comp. air cooling in Cu cooling system
Ian
18 August 2021

## Slide 3
1.27m
10.5cm
Cu pads 13 on each length = 26.
22 pads equipped with 100 Ohm resistors
Cu. Pads 50 x 30 x 3mm pitch between ~100mm

## Slide 4
Chart: Temp cooling vs Time
| 0 | 10.999999999999886 | 16 | 20 | 31 | 39 | 44 | 64 | 74 | 89 | 92 | 99 | 104 | 112 | 116 | 124.00000000000011 | 179 | 189 | 199 | 209 | 218.99999999999989 | 220.99999999999989 | 222.00000000000011 | 224 | 229 | 236 | 244 | 249 | 259.00000000000011 | 269 | 279 | 283 | 289 | 299 | 301.00000000000011 | 309.00000000000011
Exp Air temp | 18.6 | 21.4 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 21.2 | 20.6 | 20.8 | 22.4 | 26.8 | 29.4 | 31.6 | 33 | 33.6 | 33.4 | 35.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 26.8 | 24.2 | 23.8 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 24.4 | 24.4
Exit Air temp | 18.6 | 24.8 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 31.2 | 29.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.6 | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 35.6 | 34.4 | 36.2 | 37 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 48.4 | 44.4 | 35.8 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 25 | 23.2 | 23.6 | 24.2
Ambient temp Cu | 20.8 | 23.4 | 24.6 | 24 | 24.2 | 24.4 | 23.2 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 22.4 | 24.2 | 25.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26 | 25.4 | 25 | 25.4 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 24.8
Resistor 01 | 19.6 | 25.8 | 27 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 25.4 | 24.2 | 24.6 | 29.4 | 38.2 | 41.6 | 44.6 | 46.4 | 47 | 46.8 | 47 | 49.4 | 49.8 | 49.2 | 49.2 | 33.2 | 29.8 | 28.2 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 24.8 | 23.8 | 23.2 | 23.6 | 24.4
Resistor 02 | 20.6 | 26.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.6 | 26 | 26.6 | 27.4 | 32.2 | 39.2 | 47.6 | 51.4 | 52.2 | 54.6 | 55.2 | 55.8 | 57.6 | 57.6 | 58.2 | 58.2 | 41.8 | 36.6 | 32.2 | 30.8 | 30.4 | 30.8 | 29.4 | 29.4 | 30.2 | 26.8 | 24.2 | 23.4 | 23.8 | 24.6
Resistor 03 | 20.6 | 28.2 | 31.8 | 31.6 | 31.4 | 32 | 31.8 | 30 | 30.4 | 36.2 | 44.2 | 47.8 | 48.6 | 52.6 | 54.2 | 54.8 | 55.6 | 55.2 | 56.2 | 56.6 | 56.6 | 48.8 | 43.4 | 36.2 | 34 | 34 | 33.2 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 28.2 | 25.2 | 23.4 | 24.8 | 24.6
Resistor 04 | 20.6 | 29.8 | 32.6 | 32.6 | 33.8 | 34.2 | 33.6 | 32.4 | 33.2 | 36.6 | 41.2 | 43.8 | 47.6 | 45.8 | 49.2 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 46.2 | 39.2 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 30.6 | 25.2 | 24.3 | 24.6 | 24.4
Power off
Power on

## Slide 5
Chart: Temp. vs Time normalized to ambient temp.
| 0 | 10.999999999999886 | 16 | 20 | 31 | 39 | 44 | 64 | 74 | 89 | 92 | 99 | 104 | 112 | 116 | 124.00000000000011 | 179 | 189 | 199 | 209 | 218.99999999999989 | 220.99999999999989 | 222.00000000000011 | 224 | 229 | 236 | 244 | 249 | 259.00000000000011 | 269 | 279 | 283 | 289 | 299 | 301.00000000000011 | 309.00000000000011
Exp. Ait Temp | -2.2 | -2 | -2 | -1.8 | -2 | -2 | -2 | -1.6 | -2.2 | -1.4 | 2.4 | 4.8 | 7 | 8.2 | 8.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 1 | -2 | -2.2 | -2.2 | -1.8 | -2 | -2.4 | -2 | -2 | -2 | -1.8 | -1.6 | -0.8 | -0.4
Exit air temp. | -2.2 | 1.4 | 6 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 8.8 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 12 | 12 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 22.6 | 18.2 | 9.8 | 7 | 7.2 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | -0.2 | -1.6 | -1.6 | -0.6
Ambient Temp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistor 01 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 5.6 | 13.8 | 17 | 20 | 21.6 | 22.2 | 24.4 | 22.8 | 24.2 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 7.4 | 3.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | -0.4 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -0.4
Resistor 02 | -0.2 | 0 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 5.2 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 8.4 | 14.8 | 23 | 26.8 | 27.4 | 29.8 | 32.8 | 31.6 | 32.4 | 32.2 | 32.8 | 32.8 | 16 | 10.4 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 1.6 | -1 | -1.4 | -1.4 | -0.2
Resistor 03 | -0.2 | 0 | 4.8 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 7.4 | 12.4 | 19.8 | 23.2 | 24 | 27.8 | 29.4 | 32.4 | 31.4 | 30 | 30.8 | 31.2 | 31.2 | 23 | 17.2 | 10.2 | 8.6 | 9 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 3 | 0 | -1.4 | -0.4 | -0.2
Resistor 04 | -0.2 | 0 | 6.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 12.8 | 16.8 | 19.2 | 23 | 21 | 24.4 | 25.8 | 25 | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 20 | 13.2 | 10.8 | 10.8 | 10 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 5.4 | 0 | -0.5 | -0.6 | -0.4
Power on
Cooling air off
Cooling air on
Power off

## Slide 6
Look at delta air on and air off
Repeatable results before and after air on , off
Illusrate cooling using nozzle , try and obtain freezing !
Xplian temp increase around circuit
Explain increase
calculate the extracted power
Outlet temp jumps UP when cooling comes back on !

## Slide 8
Chart: Temp cooling vs Time
| 0 | 10.999999999999886 | 16 | 20 | 31 | 39 | 44 | 64 | 74 | 89 | 92 | 99 | 104 | 112 | 116 | 124.00000000000011 | 179 | 189 | 199 | 209 | 218.99999999999989 | 220.99999999999989 | 222.00000000000011 | 224 | 229 | 236 | 244 | 249 | 259.00000000000011 | 269 | 279 | 283 | 289 | 299 | 301.00000000000011 | 309.00000000000011
Exp Air temp | 18.6 | 21.4 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 21.2 | 20.6 | 20.8 | 22.4 | 26.8 | 29.4 | 31.6 | 33 | 33.6 | 33.4 | 35.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 26.8 | 24.2 | 23.8 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 24.4 | 24.4
Exit Air temp | 18.6 | 24.8 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 31.2 | 29.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.6 | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 35.6 | 34.4 | 36.2 | 37 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 48.4 | 44.4 | 35.8 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 25 | 23.2 | 23.6 | 24.2
Ambient temp Cu | 20.8 | 23.4 | 24.6 | 24 | 24.2 | 24.4 | 23.2 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 22.4 | 24.2 | 25.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26 | 25.4 | 25 | 25.4 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 24.8