## Sheet1
Correlate bubbles to Leak rate
Volume of test line
Legris 8mm double union
Element | Length | Int. Dia | section | Vol
| [mm] | [mm] | [mm] | [cm3]
test line | 300 | 6 | 28.2743 | 8.4823
| 100 | 4 | 12.5664 | 1.2566
T piece | 55 | 11 | 95.0331 | 5.2268
Gauge line | 1000 | 4 | 12.5664 | 12.5664
Gauge
Total |  |  |  | 27.5321 | [cm3]
Leaking 8mm Legrs
Pressure |  | time | time
[bar] | mbar | [hrs] | [min] | seconds
|  | time | -0.032141 | -0.53568
10 | 10000 | 17 | 12 | 720
9.9 | 9900 | 17 | 15 | 900
9.8 | 9800 | 17 | 19 | 1140
9.35 | 9350 | 17 | 32 | 1920
9.2 | 9200 | 17 | 37 | 2220
8.98 | 8980 | 17 | 44 | 2640