## Sheet1
Calculated Flow rate & Pressure drop in pipes
[8 empty] | Ian Crotty |  | 2014-10-03
Vol/hr | Vol/hr | Vol Flow Rate | mass flow rate | pipe dia | pipe radius | Velocity | Length | Renolds # | Delta P
internal
[US gal/min] | [l/min] | [l/s] | [kg/s] | [mm] | [m] | [m/s] | [m] |  | [mBar]
0.5 | 1.895 | 0.031583 | 0.031583 | 4 | 0.002 | 2.5133 | 10
1 | 3.79 | 0.063167 | 0.063167 | 4 | 0.002 | 5.0266 | 10
0.5 | 1.895 | 0.031583 | 0.031583 | 6 | 0.003 | 1.117 | 10
1 | 3.79 | 0.063167 | 0.063167 | 6 | 0.003 | 2.2341 | 10
2 | 7.58 | 0.12633 | 0.12633 | 6 | 0.003 | 4.4681 | 10
0.25 | 0.9475 | 0.015792 | 0.015792 | 4 | 0.002 | 1.2567 | 10
0.15 | 0.5685 | 0.009475 | 0.009475 | 4 | 0.002 | 0.754 | 10
0.25 | 0.9475 | 0.015792 | 0.015792 | 6 | 0.003 | 0.55852 | 10
0.15 | 0.5685 | 0.009475 | 0.009475 | 6 | 0.003 | 0.33511 | 10
0.1 | 0.379 | 0.0063167 | 0.0063167 | 6 | 0.003 | 0.22341 | 10
| 0.1 | [7 empty] | 6.6
| 0.5 | [7 empty] | 50.82
| 1 | 0.016667 | 0.016667 | 6 | 0.003 | 0.58946 | 10 | 3525 | 133
| 2 | 0.033333 | 0.033333 | 6 | 0.003 | 1.1789 | 10 | 7050 | 461
| 3 | 0.05 | 0.05 | 6 | 0.003 | 1.7684 | 10 | 10574 | 969
| 4 | 0.066667 | 0.066667 | 6 | 0.003 | 2.3579 | 10 | 14099 | 1658
| 5 | 0.083333 | 0.083333 | 6 | 0.003 | 2.9473 | 10 | 17624 | 2522
| 7.5 | 0.125 | 0.125 | 6 | 0.003 | 4.421 | 10 | 26436 | 5455
| 10 | 0.16667 | 0.16667 | 6 | 0.003 | 5.8946 | 10 | 35248 | 9486
Formula | 0.1 | 0.0016667 | 0.0016667 | 6 | 0.003 | 0.058946 | 10 |  | 6.5954
| 0.1 | [7 empty] | 33.5
| 0.5 | 0.0083333 | 0.0083333 | 4 | 0.002 | 0.66315 | 10 | 2644 | 281.6
| 1 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 0.002 | 1.3263 | 10 | 5287 | 977
| 2 | 0.033333 | 0.033333 | 4 | 0.002 | 2.6526 | 10 | 10574 | 3526 |  | For 6-8mm Cu pipe | Delta P = 89.217 x Qdot^2 + 57.032 x Qdot | Flow Rate = Qdot
| 3 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.002 | 3.9789 | 10 | 15861 | 7600 |  | For 4-6mm Cu pipe | Delta P = 759.06 x Qdot^2 + 258.77 x Qdot | Flow Rate = Qdot [l/min]
| 4 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0.002 | 5.3052 | 10 | 21149 | 13189
| 5 | 0.083333 | 0.083333 | 4 | 0.002 | 6.6315 | 10 | 26436 | 20291
| 7.5 | 0.125 | 0.125 | 4 | 0.002 | 9.9472 | 10 | 39654 | 44661
| 10 | 0.16667 | 0.16667 | 4 | 0.002 | 13.2629 | 10 | 52871 | 78477
Formula | 0.1 | 0.0016667 | 0.0016667 | 4 | 0.002 | 0.13263 | 10 |  | 33.4676
This is not covering full length of piping from periphery
Possible pipe (dia 6-8mm) length to GE1/1 = 24m
Therefore the Delta P = 1100mBar with no bends or rapid connectors
Minimium speed = ??
Erosion limit for Cu pipe = ?? |  |  | BS 6700 | 10-50degC = 3,0[m/s]