## Sheet1
3m of 10-8 pipe direct to 8m^3/hr flow meter
2007-11-15
| Flow [m^3/hr] |  | P Reg | Delta P across Flow meter
[mbar]
| 0.1 |  | 1 |  | guess
| 0.2 |  | 2.1 |  | guess
| 0.3 |  | 2.75 |  | guess
| 0.5 |  | 3.45
| 0.6 |  | 4.5
| 0.7 |  | 5.2
| 0.8 |  | 6.1
| 0.9 |  | 6.9
| 1 |  | 7.7 | 30
10-8mm L=3m of Rilsan measuring the flow at the entry to the 10mm pipe
2007-11-15
Add the digital Manometer range 0-15 bar res 10mbar
| reg p on bottle |  | D Manometer | Flow |  | Calc Val
| [bar] |  | [mbar] | [m^3/hr] |  | [mbar]
| 0 |  | 50 | 0.7 |  | 1
| 0.1 |  | 60 | 0.8 |  | 1.4
| 0.2 |  | 60 | 1 |  | 2.5
| 0.2 |  | 60 | 1.4 |  | 5.4
| 0.3 |  | 70 | 2 |  | 9.8
| 0.4 |  | 80 | 3 |  | 19.5
| 0.55 |  | 100 | 4 |  | 32
| 0.6 |  | 130 | 5 |  | 47
| 0.8 |  | 160 | 6 |  | 65
| 0.95 |  | 190 | 7 |  | 84
| 1.05 |  | 220 | 8 |  | 107
Now add the NPU and the 19.6m of PA 6-4mm. Digi P is at the entry to the NPU.
| reg P | Flow | Digi Manometer | Offset P Flow |  | Delta P
| [P] | [m^3/h] | [bar] | [bar] |  | [bar]
| 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06
| 0.7 | 0.6 | 0.39
| 1.2 | 0.8 | 1.02 | 0.06 | 0.06 | 0.96
| 1.7 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.06 | 1.44
| 3.9 | 2 | 3.68 | 0.07 | 0.07 | 3.61
| 6.1 | 3 | 5.91 | 0.08 | 0.08 | 5.83
| 8.4 | 4 | 8.22 | 0.1 | 0.1 | 8.12
| 9.7 | 4.6 | 9.57 |  | 0.118 | 9.452
| 10.5 | 5 | 10.32 | 0.13 | 0.13 | 10.19
| 6 | 3 | 5.85
| 3.9 | 2 | 3.67
| 1.7 | 1 | 1.5
| 0 | 0 | 0.07
Off Set from Flow meter and 10mm
[5 empty] | D Manometer |  | Flow
[5 empty] | [mbar] |  | [m^3/hr]
[5 empty] | 50 |  | 0.7
[5 empty] | 60 |  | 0.8
[5 empty] | 60 |  | 1
[5 empty] | 60 |  | 1.4
[5 empty] | 70 |  | 2
[5 empty] | 80 |  | 3
[5 empty] | 100 |  | 4
[5 empty] | 130 |  | 5
[5 empty] | 160 |  | 6
[5 empty] | 190 |  | 7
[5 empty] | 220 |  | 8