## Sheet1
Getting a non straight curve……..
Ian Crotty 3 Dec 07
Calculated Values
| Flow | Delta P | Reynolds
| [l/h] | [mbar]
| 1 | 0.15 | 5.6
| 50 | 7.6 | 281 |  | Turbulent Flow starts as expected above Re >2000 ie just above 300 [l/h]. Nitrogen gas
| 100 | 15.2 | 563
| 200 | 30.3 | 1126
| 300 | 45.5 | 1689
| 400 | 71.4 | 2252
| 500 | 129 | 2815
| 600 | 197 | 3378
| 700 | 280 | 3941
| 800 | 350 | 4504
| 900 | 428 | 5068
| 1000 | 511 | 5630
| 1100 | 600 | 6193
| 1200 | 696 | 6757
Measured
[5 empty] | P | [m^3/h]
Flow | Delta P | Reynolds |  | P | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | 0.65
[l/h] | [mbar] |  |  | [mbar] | 1 | 1.05
1 | 0.15 | 5.6 |  |  | 1.5 | 1.4
50 | 7.6 | 281 |  |  | 2 | 1.9
100 | 15.2 | 563 |  |  | 2.5 | 2.35
500 | 129 | 2815 |  |  | 3 | 2.8
1000 | 511 | 5630 |  | 1000 | 3.5 | 3.2
2000 | 1670 | 11261 |  | 2100 | 4 | 3.6
3000 | 3371 | 16892 |  | 3250 | 4.5 | 4
4000 | 5565 | 22522 |  | 4500 | 5 | 4.35
5000 | 8226 | 28153 |  | 6000 | 6 | 5
6000 | 11333 | 33784 |  | 7600 | 7 | 5.7
7000 | 14870 | 39415 |  | 9000 | 8 | 6.2
8000 | 18824 | 45045 |  | 10300 | 9 | 7.05
[5 empty] | 10 | 7.75