RPC Endcap		Station 1

- LV Services 	FEB & LB

| RPC | Nos Chamber Station | Channel /chamber | Conductor /cable | Power /Eta Div. Watts | Cable FEB+LB /30 | Power /30 LB Watts | Power /30 FEB Watts | Section /30 (cm2) | Section /Station (cm2) | Power /Station Watts | Remote Distrib. Board /60 | Cables Leaving Yoke to SY1527 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE1/1 | 36 | 4 | 3 | 2.56 | 12+4 | 12 | 30.72 | 9.6 | 115.2 | 512.6 | 4 |  |
| RE1/2 | 36 | 3 | 3 | 2.56 | 9+3 | 9 | 23.04 | 7.2 | 86.4 | 384.5 | 3 |  |
| RE1/3 | 36 | 3 | 3 | 2.56 | 9+3 | 9 | 23.04 | 7.2 | 86.4 | 384.5 | 3 |  |
| Total | 108 | 10 |  |  | 30+10 | 30 | 76.8 | 24 |  |  | 10 | 60 |
| Total/ ## Station/ Endcap |  |  |  |  | 480 | 360 | 921.6 |  | 288 | 1282 | 60 | Section =86.4cm2 |

# LV Cable has an estimated section of 3 x 3mm in a flat construction giving 60mm2 ( 3mm x 20mm)

8 Channels to each RDB (Remote Distribution Board). Dimensions 266mm x 80mm x 380mm

Note there are no spare RDB outputs/60

100V supply cable from SY1527 to RDB is 3x1mm2 (diam. 12mm)

eg; SCEM 04.08.61.525.2 as a first estimate.

Cable section is 2 in cm2.

# IMC  2000.10