## Sheet1
Voltage drop on RPC LB cable
ian Crotty
2018-08-06
| Set point | Current | Power in Load | PS voltage | Voltage | Voltage Drop | V Drop/m | Worst case drop 30m
Load
| [V] | [A] | [W] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V]
Sense | 5 | 3.11 | 15.5189 | 5.7 | 4.99 | -0.71 | -0.047973 | -1.4392
Sense | 5 | 6.7 | 33.433 | 6.53 | 4.99 | -1.54 | -0.10405 | -3.1216
No Sense | 5 | 5.33 | 21.2134 | 5.21 | 3.98 | -1.23 | -0.083108 | -2.4932
No Sense | 5 | 2.83 | 12.9048 | 5.21 | 4.56 | -0.65 | -0.043919 | -1.3176
Sense | 5 | 3.1 | 15.469 | 5.7 | 4.99 | -0.71 | -0.047973 | -1.4392
Sense | 5 | 6.71 | 33.4158 | 6.53 | 4.98 | -1.55 | -0.10473 | -3.1419
TB cable 2 x 2.5mm2 plus sense 2 x
Cable length = |  | 14.8 | [m]
Max able length = |  | 30 | [m]
Done with Iuri and Irakli